 臨時檢查表
＜B-18-1＞建築物昇降機竣工檢查表 / (輔導計劃專案編號： )					臺中市政府都市發展局列管編號
				用途					□一般□緊急□個人住宅用□其它（註2）
				執行範圍					□原勞動部管理期間(□列管清冊□自主檢查) / □依工廠管理輔導法完成特定工廠納管
				分類方式					□甲 □乙 □丙 □丁 □戊
				檢查日期： 年 月 日
起造人姓名					地址					□□□□□
建築物名稱					建築物地址或地號
專業廠商					登記證字號					電話
專業技術人員					登記證字號					電話
責任保險公司					保險證明文件字號
建造執照日期字號					設備出廠編號
電動機			________KW V A			額定速度					_____________m/min
主鋼索規格			mm 條，掛數比__/___。			操作方式					□單台運轉□兩台連動□多台連動 台
額定載重			_______ 人 ________ kg			驅動方式					□直接式 □間接式 □臂桿式
昇降行程			___________m			柱塞					直徑 mm，長 mm
停止樓數			樓 ～ 樓 停			泵吐出量					1/min
出入口門			寬 cm， 高 cm			傳動元件					□鋼索 □鏈條 □
門裝置型式			□CO □2S □其它______			常用壓力					kg/cm²
門開啟方式			□電動 □手動			安全閥動作壓力					kg/cm²
檢 查 項 目
檢 查 項 目					是否符合 規定				檢 查 項 目					是否符合 規 定
一般設備概要	1.車廂負荷載重及速度符合建築設計圖說記載				□是□否				6.車廂尺寸 寬 cm深 cm高 cm					□是□否
	2.牽引槽輪/轉向槽輪之直徑				□是□否				7.車廂與配重側緩衝器間隙					□是□否
	3.機械樑跨搭於建築物之樑、版或承重牆				□是□否				8昇降路內未設置與昇降機無關之管線					□是□否
	4.機械室內設有照明及通風設備，且未設置與昇降設備無關之設施				□是□否				9.強度計算與設計書					□是□否
	5.搭乘場與車廂內指示燈及按鈕					□是□否
測 試	10.電動機主電路絕緣電阻			電壓300V以下時，須0.2MΩ以上 / 電壓超過300V時，須0.4MΩ以上					MΩ					□是□否
	11.照明電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	12.控制電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	13.信號電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
測 試	檢查項目			車廂側調速機			是否符合 規定				配重側調速機					是否符合 規定
	14.超速開關動作速度			_________公尺／分			□是□否				_________公尺／分					□是□否
	15.阻擋器動作速度			_________公尺／分			□是□否				_________公尺／分					□是□否
	16.車廂側緊急停止裝置					□是□否				17.配重側緊急停止裝置					□是□否
	18.電流測試結果					□是□否				19.速度/動作壓力測試結果					□是□否
檢 查 項 目					是否符合規定			檢 查 項 目					是否符合 規定
安全裝置		20.電磁制動器					□是□否			油壓昇降機（註3）		37.油壓泵空轉防止及油溫控制裝置					□是□否
		21.連絡裝置(信號、對講機)					□是□否					38.自動著床裝置					□是□否
		22.過負載防止及警報裝置					□是□否					39.防止柱塞脫落裝置					□是□否
		23.緊急照明裝置					□是□否					40.安全閥逆止閥					□是□否
		24.車廂門與搭乘場門開關安全裝置					□是□否			緊急用昇降機（註3）		41.車廂召回避難樓裝置					□是□否
		25.搭乘場門閉鎖裝置					□是□否					42.緊急運轉功能					□是□否
		26.停止開關(車廂內、車廂頂、機坑)					□是□否					43.緊急電源裝置					□是□否
		27.門開閉間隙					□是□否			乘場門具防火性能者（註3）		44.認可通知書之認可廠商					□是□否
		28.極限開關(上、下)					□是□否					45.認可通知書之認可規格					□是□否
		29.緩衝器(車廂、配重)					□是□否					46.火災復歸避難層裝置					□是□否
供行動不便者使用昇降機（註3）		30.主操作盤點字標示，語音系統及輪椅乘坐者操作盤					□是□否			綜 合 檢 查 結 果
		31.後視鏡					□是□否			47..昇降設備運轉一切正常					□是□否
		32.扶手					□是□否
		33.車廂門光電感應裝置					□是□否			僅作記錄不列入判定不符合項目事項記錄
無機房式昇 / 降機（註3）		34.工作平臺之設置					□是□否
		35.動力遮斷下之援救裝置					□是□否
		36.低速運轉安全裝置					□是□否
不符規定事項紀錄
				檢查員 / 姓 名			（簽章）			檢 / 查 / 機 / 構	(用印)
				檢查員 / 證 號

使用許可證字號： 昇降機設備統一編碼： 內政部訂定
備註：1.無項目內容者請檢查員刪除。
2.其它昇降機僅檢查本表第5、6、9、10、11、12、13、18、19、25、27、28等項次，其他項次免填。
3.第30至46為各專屬昇降機應檢查項目，其他機種免填。
4.第1項僅作記錄【不列入判定不符合項目】，第4項及第8項得由事業單位出具維護保養工作之職業安全防護措施計畫，予以判定。但前3項與昇降設備關連之建築物不符合法規項目請一併記載。